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	УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Панинского городского поселения 

Панинского муниципального района 

Воронежской области

от 23 июня 2026 г. № 153


АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА
(Актуализация по состоянию на 2027 год)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
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681.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


681.12.6. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


69Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


692.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


692.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе


702.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления


702.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


712.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе


712.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах


722.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения


722.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


722.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки


722.7.3. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии


722.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды


73Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения


74Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


744.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки


744.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя


744.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


754.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, для каждой системы теплоснабжения, - за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения


76Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения


765.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения


765.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения


765.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей


765.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


77Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах


776.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


776.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


786.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов


786.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии


786.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


786.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


786.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


79Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


797.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения


837.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


837.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения


837.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок


837.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок


837.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок


847.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии


847.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


847.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


857.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии


857.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения


857.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения


857.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


857.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения


867.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


867.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом


877.17 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии


88Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


888.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности


888.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения


888.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


888.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


898.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


898.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


898.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


898.8. Предложения мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом


898.9. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций


908.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них


91Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


919.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений т


91плопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения


919.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)


919.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям


919.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


919.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


919.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


929.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов


93Глава 10 Перспективные топливные балансы


9310.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения


9310.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива


9310.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


9310.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


9410.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе


9410.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения


9410.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии


95Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения


9511.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


10711.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


10711.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


10811.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


10911.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


10911.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности


10911.7. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности


11011.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета после аварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)


11011.9 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения


11111.10 Предложения об актуализации системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения


11111.11 Предложения об актуализации системы мер по повышению надежности


11111.12 Предложения, сформированные в соответствии с пунктами 74.1 и 74.2 Требований к схемам теплоснабжения, учитывающиеся в схеме теплоснабжения согласно подпунктам "е" и "ж" пункта 73 Требований к схемам теплоснабжения, при условии включения таких предложений, реализуемых за счет учтенных при установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения собственных средств регулируемой организации, бюджетных кредитов, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 10 статьи 29 Федерального закона "О теплоснабжении", в систему мер по повышению надежности.»


11311.13. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них


119Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


11912.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


11912.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


11912.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций


11912.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения


11912.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности


122Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения


12313.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях


12313.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии


12313.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)


12313.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети


12313.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности


12413.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке


12413.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)


12413.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии


12413.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


12413.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии


12413.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)


12413.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)


12513.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)


12513.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение


125аконодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях


12513.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы тепло


125набжения


126Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия


12614.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


12614.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


12614.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей


12614.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения


127Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций


12715.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


12715.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации


12715.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


12715.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


12815.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


12815.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений


129Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения


12916.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии


12916.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них


12916.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения


129Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения


12917.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


12917.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


12917.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


130Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения





Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

В таблице 1.1. приводится актуальный перечень собственников энергоисточников и наименований энергоисточников учтенных в текущей Схеме теплоснабжения.

Таблица 1.1. Актуальный перечень собственников и арендаторов энергоисточников

	Зона теплоснабжения
	Источник тепловой энергии
	Наименование организации обслуживающие источник тепловой энергии

	р.п.Панино
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»

	р.п.Панино
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»

	р.п.Панино
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»

	р.п.Панино
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»

	р.п.Панино
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»

	р.п.Панино
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»

	р.п.Панино
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»

	р.п.Панино
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13 К
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»


1.1.1. Зоны действия производственных котельных

На территории Панинского городского поселения осуществляет свою деятельность МКП «Панинское коммунальное хозяйство». 
Централизованные системы теплоснабжения представлены в 
р.п. Панино.

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены во всех населенных пунктах Панинского городского поселения, где преобладает одноэтажная застройка. В качестве источников тепловой энергии в основном используются индивидуальные газовые котлы, отопительные печи на твёрдом топливе.

1.1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения 

За период, с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения в функциональной структуре теплоснабжения изменений не произошло.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Здания котельных, назначение: нежилое, 1 – этажные. Степень огнестойкости – 2, уровень ответственности – 2, класс функциональной пожарной ответственности Ф 5.1. Температурный график котельных 95/70оС. В системах отсутствуют центральные тепловые пункты.

В таблице 1.2.1. представлены технические характеристики основного оборудования котельных.

Таблица 1.2.1. Технические характеристики основного оборудования

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка котла / количество, ед.
	Основной вид топлива

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	КВа-0,16 «Дуэт» / 2
	Природный газ

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	Proterm KLO 65 / 2
	Природный газ

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	Logano SK-645-250 / 2
	Природный газ

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	КВа-0,2 / 2
	Природный газ

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	Bison № 0970 / 3
	Природный газ

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	Хопер-100 / 3
	Природный газ

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	КВа – 0,8 / 3
	Природный газ

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	Buderus SK645 / 2
	Природный газ


1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице 1.2.2 представлена информация о установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Таблица 1.2.2. Информация о установленной тепловой мощности источника тепловой энергии
	№

п/п
	Источник
	Наименование оборудования
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	КВа-0,16 «Дуэт»
	0,1375

	
	
	КВа-0,16 «Дуэт»
	0,1375

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	Proterm KLO 65
	0,065

	
	
	Proterm KLO 65
	0,065

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	Logano SK-645-250
	0,172

	
	
	Logano SK-645-250
	0,172

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	КВа-0,2
	0,172

	
	
	КВа-0,2
	0,172

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	Bison № 0970
	0,443

	
	
	Bison № 0970
	0,443

	
	
	Bison № 0630
	0,578

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	Хопер-100
	0,086

	
	
	Хопер-100
	0,086

	
	
	Хопер-100
	0,086

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	КВа – 0,8
	0,7

	
	
	КВа – 0,8
	0,7

	
	
	КВа – 0,8
	0,7

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	Buderus SK645
	0,215

	
	
	Buderus SK645
	0,215



1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности представлены установленной мощностью тепловых источников. 
Ограничение и параметры располагаемой тепловой мощности теплогенерирующего оборудования источника теплоснабжения при максимальном КПД по данным режимных карт, приведены в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3. Ограничение и параметры располагаемой тепловой мощности

	Источник
	Наименование оборудования
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность котла, Гкал/ч
	Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г

 
	КВа-0,16 «Дуэт»
	0,1375
	0,1375
	0,0

	
	КВа-0,16 «Дуэт»
	0,1375
	0,1375
	0,0

	Итого
	0,275
	0,275
	0,0

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А

 
	Proterm KLO 65
	0,065
	0,065
	0,0

	
	Proterm KLO 65
	0,065
	0,065
	0,0

	Итого
	0,13
	0,13
	0,0

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а

 
	Logano SK-645-250
	0,172
	0,172
	0,0

	
	Logano SK-645-250
	0,172
	0,172
	0,0

	Итого
	0,344
	0,344
	0,0

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а

 
	КВа-0,2
	0,172
	0,172
	0,0

	
	КВа-0,2
	0,172
	0,172
	0,0

	Итого
	0,344
	0,344
	0,0

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17

 

 
	Bison № 0970
	0,443
	0,443
	0,0

	
	Bison № 0970
	0,443
	0,443
	0,0

	
	Bison № 0630
	0,578
	0,578
	0,0

	Итого
	1,464
	1,464
	0,0

	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52

 

 
	Хопер-100
	0,086
	0,086
	0,0

	
	Хопер-100
	0,086
	0,086
	0,0

	
	Хопер-100
	0,086
	0,086
	0,0

	Итого
	0,258
	0,258
	0,0

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а

 

 
	КВа – 0,8
	0,7
	0,7
	0,0

	
	КВа – 0,8
	0,7
	0,7
	0,0

	
	КВа – 0,8
	0,7
	0,7
	0,0

	Итого
	2,1
	2,1
	0,0

	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к

 
	Buderus SK645
	0,215
	0,215
	0,0

	
	Buderus SK645
	0,215
	0,215
	0,0

	Итого
	0,43
	0,43
	0,0


Суммарная располагаемая тепловая мощность котельных составляет 5,345 Гкал/ч, а ограничения тепловой мощности отсутствуют

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы тепла, на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения за 2025 год приведены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4. Выработка, затраты тепловой энергии на собственные нужды, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным

	№ п/п
	Источник
	Выработка тепла за 2025 год, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	Годовой расход условного топлива, т.у.т

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	253,246
	2,79
	250,456
	43,2

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	158,059
	1,74
	156,319
	26,9

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	216,079
	2,38
	213,699
	36,8

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	983,764
	10,82
	972,944
	167,7

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1557,454
	17,13
	1540,324
	265,5

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	90,31
	 
	 
	 

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	1267,151
	1140,559
	1126,62
	216,0

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13 К 
	298,183
	3,28
	294,903
	50,8


1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблице 1.2.5 представлены сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования.

Таблица 1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

	№

п/п
	Источник
	Наименование оборудования
	Нормативный срок эксплуатации
	Дата установки

	1


	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г


	КВа-0,16 «Дуэт»
	20
	2010

	
	
	КВа-0,16 «Дуэт»
	20
	2010

	2


	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А


	Proterm KLO 65
	20
	2012

	
	
	Proterm KLO 65
	20
	2012

	3


	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а


	Logano SK-645-250
	20
	2012

	
	
	Logano SK-645-250
	20
	2012

	4


	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а


	КВа-0,2
	20
	2012

	
	
	КВа-0,2
	20
	2012

	5


	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17


	Bison № 0970
	20
	2010

	
	
	Bison № 0970
	20
	2010

	
	
	Bison № 0630
	20
	2010

	6


	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52


	Хопер-100
	20
	2010

	
	
	Хопер-100
	20
	2010

	
	
	Хопер-100
	20
	2010

	7


	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а


	КВа – 0,8
	20
	2012

	
	
	КВа – 0,8
	20
	2012

	
	
	КВа – 0,8
	20
	2012

	8


	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к


	Buderus SK645
	20
	2017

	
	
	Buderus SK645
	20
	2017


Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке. 

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Системы теплоснабжения городского поселения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках городского поселения. 
Температурные графики – 95/70оС.

Центральное регулирование на источниках тепловой энергии выполняется путем установки современной газосжигательной аппаратуры в комплекте с погодозависимой автоматикой, управляемой электронным контроллером. Система централизованного ГВС отсутствует.
Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теплоносителя осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены в газовых котельных. 
Тепловые сети функционируют без повысительных и понизительных насосных станций.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется: числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки котельной проводился исходя из: установленной мощности котлов.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8 Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

	№ п/п
	Источник
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Выработка тепла за 2025 год, Гкал
	Число часов использования УТМ за 2025 год, час
	КИУМ, %

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,275
	253,246
	921
	20,2

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,13
	158,059
	1216
	26,7

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,344
	216,079
	628
	13,8

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,344
	983,764
	2860
	62,7

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1,464
	1557,454
	1064
	23,3

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,258
	90,31
	0,233
	 

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	2,06
	1267,151
	615
	13,5

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13 К 
	0,43
	298,183
	693
	15,2


1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных установлены приборы учета тепловой энергии. Способ учёта - технический.
1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
На территории городского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии.
Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии

Транспортировка тепловой энергии от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В настоящее время в теплоснабжающих предприятиях городского поселения применяется разнообразная номенклатура трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением (магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, способами прокладки (подземная), типом изоляции. 
От котельных проложены двухтрубные (подающий и обратный трубопровод) закрытые тупиковые сети без резервирования подающие тепло на системы отопления и вентиляции, при этом централизованное ГВС не предусмотрено, в качестве теплоносителя используется вода. 
1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлена в приложении 1.

1.3.3. Параметры тепловых сетей

Параметры тепловых сетей представлены в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1. Параметры тепловой сети
	№ участка
	Диаметр условного прохода, dу, мм
	Длина участка, м
	Материальная характеристика, кв.м.

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г

	Котельная : УТ-1
	100
	2,0
	0,2

	УТ-1 : Клуб
	70
	28,0
	2,0

	УТ-1 : ДШИ
	40
	93,0
	3,7

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А

	Котельная : Общежитие
	70
	38,3
	2,7

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а

	Котельная : УТ-1
	80
	2,0
	0,2

	УТ-1 : Спорткомплекс
	80
	26,7
	2,1

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а

	Котельная : УТ-1
	80
	19,0
	1,5

	УТ-1 : т.1
	70
	55,0
	3,9

	т.1. : ул. Советская, 9
	70
	4,7
	0,3

	т.1. : ул. Советская, 11
	70
	47,0
	3,3

	УТ-1 : УТ-2
	70
	48,0
	3,4

	УТ-2 : ул. Железнодорожная, 55
	50
	31,0
	1,6

	УТ-2 : ул. Железнодорожная, 11б
	50
	25,0
	1,3

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17

	Котельная : УТ-1
	150
	8,0
	1,2

	УТ-1 : УТ-2
	150
	62,0
	9,3

	УТ-2 : УТ-3
	125
	28,0
	3,5

	УТ-2 : Мастерские
	50
	29,0
	1,5

	УТ-3 : ул. Советская, 17
	100
	24,0
	2,4

	УТ-3 : УТ-4
	100
	25,0
	2,5

	УТ-4 : УТ-5
	100
	13,0
	1,3

	УТ-5 : ул. Советская, 15
	70
	36,0
	2,5

	УТ-5 : ул. Советская, 17а
	100
	10,0
	1,0

	УТ-4 : ул. Советская, 2
	100
	76,0
	7,6

	ул. Советская, 2 : ул. Кр. Площадь, 41
	70
	50,0
	3,5

	ул. Кр. Площадь, 41 : УТ-6
	50
	50,0
	2,5

	УТ-6 : ул. Кр. Площадь, 39
	50
	15,0
	0,8

	УТ-6 : УТ-7
	50
	15,0
	0,8

	УТ-7 : ул. Кр. Площадь, 37
	50
	2,0
	0,1

	УТ-1 : ул. Советская, 23
	70
	82,0
	5,7

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул. Железнодорожная, 8а

	Котельная : УТ-1
	175
	15,0
	2,6

	УТ-1 : т.2.
	80
	45,0
	3,6

	т.2. : УТ-2
	80
	242,0
	19,4

	УТ-1 : УТ-3
	150
	40,0
	6,0

	УТ-3 : т.1.
	100
	45,0
	4,5

	т.1. : т.2.
	100
	35,0
	3,5

	т.2. : УТ-4
	100
	70,0
	7,0

	УТ-4 : здание больницы
	50
	10,0
	0,5

	Здание больницы : УТ-5
	50
	40,0
	2,0

	Котельная, ул. Красная Площадь, 13К

	Котельная : УТ-1
	80
	2,0
	0,2

	УТ-1 : Детский сад
	80
	77,0
	6,2


1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах, проложенных подземным способом установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии. Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системе теплоснабжения тепловые камеры и павильоны отсутствуют. Все разделение сетей осуществлено в типовых колодцах.
1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Системы теплоснабжения городского поселения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках городского поселения. Температурные графики – 95/70оС.
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1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 127 «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации №511 от 14.05.2025 г.:

Допустимые предельные значения отклонений от температурного графика и заданного гидравлического режима не должны снижать качество теплоснабжения и не могут превышать для источников тепловой энергии следующих значений:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.
1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей Панинского городского поселения и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источников тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии со следующими нормативными показа​телями:

· достаточный напор у последних (расчетному направлению сети) абонентов для подключения местной системы отопления принят- зависимой без смешения, равным 5 м. вод. ст.;

· нормативные удельные потери давления на магистральных участках тепловых сетей приняты в пределах 3-8 мм.вод.ст на 1 метр (согласно рекомендации СНиПа 41-02-2003 «Тепловые сети»);

· нормативные удельные потери давления на ответвлениях тепловых сетей приняты не более 30 мм.вод.ст на 1 метр.

Гидравлический конструкторский расчёт участков тепловой сети представлен в таблице 1.3.8.1. 
Таблица 1.3.8.1. Гидравлический конструкторский расчёт участков тепловой сети 

	№ участка
	Тепловая нагрузка, Qуч, кВт
	Расход теплоносителя, G, т/ч
	Харак-ка трубы
	Длина участка, м
	Скорость движения воды на участке v, м/с
	Потери давления
	Суммарные потери давления от точки подключения h, м в.с.

	
	
	
	Диаметр наружный и толщина стенки, Dн x s, мм
	Диаметр условного прохода, dу, мм
	по плану, l
	эквивалентная местным сопротивлениям, lэ
	приведенная, lпр = l+lэ
	
	удельные на трение R, Па/м
	на участке Rlпр, Па
	

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г

	Котельная : УТ-1
	250,045
	10,2
	108х4,0
	100
	2,0
	0,600
	2,600
	0,370
	20,325
	52,844
	0,005

	УТ-1 : Клуб
	198,873
	8,1
	76х3,0
	70
	28,0
	8,400
	36,400
	0,601
	82,542
	3004,525
	0,312

	УТ-1 : ДШИ
	51,172
	2,1
	40х2,5
	40
	93,0
	27,900
	120,900
	0,473
	103,761
	12544,676
	1,284

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А

	Котельная : Общежитие
	127,93
	5,2
	76х3,0
	70
	38,3
	11,490
	49,790
	0,386
	34,558
	1720,653
	0,175

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а

	Котельная : УТ-1
	294,9368
	12,1
	89х4,0
	80
	2,0
	0,600
	2,600
	0,649
	78,980
	205,349
	0,021

	УТ-1 : Спорткомплекс
	294,9368
	12,1
	89х4,0
	80
	26,7
	8,010
	34,710
	0,649
	78,980
	2741,409
	0,300

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а

	Котельная : УТ-1
	303,543
	12,4
	89х4,0
	80
	19,0
	5,700
	24,700
	0,668
	83,609
	2065,145
	0,211

	УТ-1 : т.1
	120,952
	5,0
	76х3,0
	70
	55,0
	16,500
	71,500
	0,365
	30,948
	2212,783
	0,436

	т.1. : ул. Советская, 9
	73,269
	3,0
	76х3,0
	70
	4,7
	1,410
	6,110
	0,221
	11,598
	70,861
	0,443

	т.1. : ул. Советская, 11
	47,683
	2,0
	76х3,0
	70
	47,0
	14,100
	61,100
	0,144
	5,041
	308,028
	0,467

	УТ-1 : УТ-2
	182,591
	7,5
	76х3,0
	70
	48,0
	14,400
	62,400
	0,552
	69,713
	4350,105
	0,654

	УТ-2 : ул. Железнодорожная, 55
	82,573
	3,4
	57х3,0
	50
	31,0
	9,300
	40,300
	0,470
	75,475
	3041,638
	0,964

	УТ-2 : ул. Железнодорожная, 11б
	100,018
	4,1
	57х3,0
	50
	25,0
	7,500
	 
	0,569
	110,210
	0,000
	0,654

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17

	Котельная : УТ-1
	1444,1
	59,1
	159х4,5
	150
	8,0
	2,400
	10,400
	0,950
	78,975
	821,337
	0,084

	УТ-1 : УТ-2
	1273,5
	52,1
	159х4,5
	150
	62,0
	18,600
	80,600
	0,838
	61,534
	4959,647
	0,589

	УТ-2 : УТ-3
	1241,6
	50,8
	133х4,0
	125
	28,0
	8,400
	36,400
	1,176
	151,639
	5519,662
	1,152

	УТ-2 : Мастерские
	31,9
	1,3
	57х3,0
	50
	29,0
	8,700
	37,700
	0,181
	11,687
	440,581
	0,634

	УТ-3 : ул. Советская, 17
	346,5
	14,2
	108х4,0
	100
	24,0
	7,200
	31,200
	0,513
	38,661
	1206,219
	1,275

	УТ-3 : УТ-4
	895,1
	36,7
	108х4,0
	100
	25,0
	7,500
	32,500
	1,325
	253,994
	8254,808
	1,993

	УТ-4 : УТ-5
	243,6485
	10,0
	108х4,0
	100
	13,0
	3,900
	16,900
	0,361
	19,315
	326,420
	2,027

	УТ-5 : ул. Советская, 15
	67,8
	2,8
	76х3,0
	70
	36,0
	10,800
	46,800
	0,205
	9,972
	466,704
	2,074

	УТ-5 : ул. Советская, 17а
	175,8456
	7,2
	108х4,0
	100
	10,0
	3,000
	13,000
	0,260
	10,190
	132,472
	2,040

	УТ-4 : ул. Советская, 2
	651,5
	26,7
	108х4,0
	100
	76,0
	22,800
	98,800
	0,964
	135,058
	13343,727
	3,354

	ул. Советская, 2 : ул. Кр. Площадь, 41
	348,9
	14,3
	76х3,0
	70
	50,0
	15,000
	65,000
	1,054
	251,642
	16356,742
	5,021

	ул. Кр. Площадь, 41 : УТ-6
	262,6
	10,8
	57х3,0
	50
	50,0
	15,000
	65,000
	1,495
	748,972
	48683,151
	9,984

	УТ-6 : ул. Кр. Площадь, 39
	116,6
	4,8
	57х3,0
	50
	15,0
	4,500
	19,500
	0,664
	149,420
	2913,698
	10,281

	УТ-6 : УТ-7
	146,0
	6,0
	57х3,0
	50
	15,0
	4,500
	19,500
	0,831
	233,077
	4545,002
	10,447

	УТ-7 : ул. Кр. Площадь, 37
	146,0
	6,0
	57х3,0
	50
	2,0
	0,600
	2,600
	0,831
	233,077
	606,000
	10,509

	УТ-1 : ул. Советская, 23
	170,58884
	7,0
	76х3,0
	70
	82,0
	24,600
	106,600
	0,515
	60,949
	6497,200
	0,746

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул. Железнодорожная, 8а

	Котельная : УТ-1
	1081,59
	44,3
	194х5,0
	175
	15,0
	6,000
	21,000
	0,473
	15,368
	322,736
	0,033

	УТ-1 : т.2.
	338,433
	13,9
	89х4,0
	80
	45,0
	13,500
	58,500
	0,745
	103,724
	6067,830
	0,651

	т.2. : УТ-2
	244,23
	10,0
	89х4,0
	80
	242,0
	72,600
	314,600
	0,538
	54,382
	17108,729
	2,395

	УТ-1 : УТ-3
	743,157
	30,4
	159х4,5
	150
	40,0
	12,000
	52,000
	0,489
	21,188
	1101,791
	0,145

	УТ-3 : т.1.
	438,451
	18,0
	108х4,0
	100
	45,0
	13,500
	58,500
	0,649
	61,579
	3602,348
	0,512

	т.1. : т.2.
	344,248
	14,1
	108х4,0
	100
	35,0
	10,500
	45,500
	0,510
	38,168
	1736,635
	0,689

	т.2. : УТ-4
	110,485
	4,5
	108х4,0
	100
	70,0
	21,000
	91,000
	0,164
	4,125
	375,412
	0,728

	УТ-4 : здание больницы
	88,388
	3,6
	57х3,0
	50
	10,0
	3,000
	13,000
	0,503
	86,326
	1122,232
	0,842

	Здание больницы : УТ-5
	16,282
	0,7
	57х3,0
	50
	40,0
	12,000
	52,000
	0,093
	3,214
	167,143
	0,859

	Котельная, ул. Красная Площадь, 13К

	Котельная : УТ-1
	345,8762
	14,2
	89х4,0
	80
	2,0
	0,600
	2,600
	0,761
	108,295
	281,567
	0,029

	УТ-1 : Детский сад
	345,8762
	14,2
	89х4,0
	80
	77,0
	23,100
	100,100
	0,761
	108,295
	10840,313
	1,134


Расчёт выполнен по методике, описанной в справочнике проектировщика «Проектирование тепловых сетей», Николаев А.А (см. стр. 117-133). По результатам гидравлического расчёта потери давления на участках тепловой сети значительно ниже нормативных. 

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет отсутствует.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в организациях, относятся: 

· испытания трубопроводов на плотность и прочность; 

· замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках. 

· замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

· диагностика металлов. 

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей отсутствует. Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. 

Планирование капитальных ремонтов производится по критериям: 

· количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;
· результатов диагностики тепловых сетей; 

· объема последствий в результате вынужденного отключения участка; 

· срок эксплуатации трубопровода.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98 

К методам испытаний тепловых сетей относятся: 

· гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Сведения об установленном рабочем давлении трубопроводов у других теплосетевых организаций отсутствуют. На предприятиях гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов производятся по участкам секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами. Такой метод позволяет более качественно выполнить опрессовку тепловой сети и запорной арматуры. В настоящее время, разработала и приступила к реализации программы сокращения регламентных сроков проведения диагностики участка, предусматривающей снижение времени отключения испытуемых участков до 3 суток (без учета времени на восстановления повреждений, плотности трубопроводной арматуры и дефектов опорных конструкций, выявленных по результатам проведенных испытаний. 

· испытания на максимальную температуру теплоносителя. На тепловых сетях предприятия не проводятся. Сведения о температурных испытаниях тепловых сетей других теплосетевых организаций отсутствуют. 

· определение тепловых потерь. В тепловых сетях осуществляются в соответствии с действующими методическими указаниями и проводятся каждый год. По каждой тепловой зоне испытания на тепловые потери проводятся не реже 1 раза в 5 лет. Информация об испытаниях тепловых сетей на тепловые потери других теплосетевых организаций отсутствует (не представлена в установленном порядке).

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения: 

· потери и затраты теплоносителя; 

· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей; 

· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии; 

· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии. 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям: 

· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя; 

· потери и затраты теплоносителя; 

· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии. 

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. На территории Панинского городского поселения не утверждены нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008года №325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

В таблице 1.3.13. представлены сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период, согласно Приложению 10 Приказа Минэнерго России от 30.12.2008 №325.
Таблица 1.3.13 Сводные данные по нормативам технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период
	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоносителя, его параметры
	Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м. (т)
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	
	с утечкой
	технологические затраты
	всего
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	
	
	
	
	
	на пусковое заполнение
	на регламентные испытания
	со сливами САРЗ
	всего
	
	
	
	

	р.п. Панино
	ЦТП- ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	6,26
	0,74
	0,74
	0,00
	1,48
	7,74
	14,49
	0,65
	15,14

	р.п. Панино
	ЦТП- общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	3,80
	0,45
	0,45
	0,00
	0,90
	4,70
	5,91
	0,39
	6,30

	р.п. Панино
	ЦТП- Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	8,36
	0,99
	0,99
	0,00
	1,97
	10,34
	6,86
	0,87
	7,73

	р.п. Панино
	ЦТП- МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	19,91
	2,35
	2,35
	0,00
	4,69
	24,60
	33,41
	2,06
	35,48

	р.п. Панино
	ЦТП- МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	91,34
	10,77
	10,77
	0,00
	21,54
	112,89
	82,97
	9,47
	92,44

	р.п. Панино
	ЦТП- ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	99,63
	11,75
	11,75
	0,00
	23,50
	123,12
	86,94
	10,33
	97,26

	р.п. Панино
	ЦТП- МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	10,65
	1,26
	1,26
	0,00
	2,51
	13,16
	12,22
	1,10
	13,32


1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, т.н. теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

· в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

· в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%); 

· в системах ГВС из-за отсутствия систем рециркуляции горячей воды, а также систем горячего водоснабжения с высоким соотношением материальной характеристики к присоединенной мощности, теряется от 15% до 35% тепловой энергии;

· в системах ГВС из-за отсутствия или неработоспособности регуляторов горячей воды на бойлерах ГВС (до 15% нагрузки ГВС);

· в трубчатых (скоростных) бойлерах по причине наличия внутренних утечек, загрязнения поверхностей теплообмена и трудности регулирования (до 10-15% нагрузки ГВС). 

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий. 

В таблице 1.3.14. представлены фактические потери тепловой энергии

Таблица 1.3.14 Фактические потери тепловой энергии

	Наименование котельной
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети 
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Фактические потери за 2025 год, Гкал

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	25,3

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	15,8

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	21,6

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	98,3

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	155,7

	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	0,0

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	БУЗ ВО «Панинская районная больница»
	Горячая вода, 95/70
	126,6

	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13 К 
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	29,8


1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме. 

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий учёт тепловой энергии отсутствует.
1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ведет дежурно - диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельных с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы газовой котельной и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматизации системы диспетчер​ского контроля отсутствуют.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты на территории городского поселения отсутствуют. 
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Регулирующая аппаратура для защиты тепловых сетей от превышения давления установлена в газовой котельной. В котельной смонтирован шкаф управления и сигнализации ШУС, в котором располагаются все элементы схем автоматики, средства управления оборудованием. При срабатывании защит происходит блокировка горелки, дельнейшая работа горелки возможна после ручного сброса блокировки. 
Электропитание на горелку подается через пульт управления котла, снабженного термостатом предельной температуры воды в котле (настройка +110...+115 С). 
При достижении предельной температуры воды в котле предельный термостат разрывает цепь питания горелки, тем самым прекращая подачу топлива и останавливая горелку. 

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Панинского городского поселения не выявлено. 

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

1.3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики тепловых сетей.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Данная часть содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения на территории городского поселения. Производство тепловой энергии для административных и социальных объектов на территории городского поселения осуществляет 8 котельных. 
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, обеспечивающие тепловой энергией население и бюджетные организации, отсутствуют. Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии, выделены на карте контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии. (рисунок 1.4.1)
[image: image2.png]



Рисунок 1.4.1. Зоны действия ЦСТ р.п. Панино
Зона действия источника тепловой энергии соответствует зоне действия системы централизованного теплоснабжения р.п. Панино, описанной в п. 1.1 данной Главы.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах районного территориального деления представлен в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Значения договорных тепловых нагрузок

	№
	Наименование населенного пункта
	Договорная нагрузка, Гкал/ч

	1
	р.п. Панино
	3,5401


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе источника тепловой энергии представлена в таблице 1.5.2.1
Таблица 1.5.2.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей

	№
	Наименование населенного пункта
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч

	1
	р.п. Панино
	3,5401


1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории городского поселения применение индивидуальных источников теплоснабжения в многоквартирных домах не зафиксировано.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 1.5.4.1

Таблица 1.5.4.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

	№
	Наименование населенного пункта
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал/год
	Потребление тепловой энергии за отопительный период (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал

	1
	р.п. Панино
	4208,8
	4208,8


1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

На территории городского поселения отсутствуют потребители категории «население».
1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).
1.5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения
С момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Актуальные тепловые нагрузки приведены в настоящей Схеме теплоснабжения.
Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения на основании предоставленных данных о договорных присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нуждах котельных были составлены балансы тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведённые в таблице 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1. Баланс тепловой мощности котельных

	№ п/п
	Источник
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	На собственные нужды, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Дефицит/Резерв, -/+

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,275
	0,001
	0,215
	0,059

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,130
	0,000
	0,110
	0,020

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,344
	0,001
	0,254
	0,089

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,344
	0,002
	0,259
	0,083

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1,464
	0,004
	1,242
	0,218

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,258
	0,000
	0,233
	0,025

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	2,060
	0,250
	0,930
	0,880

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13 К
	0,430
	0,001
	0,297
	0,132


1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Величина резерва/дефицита тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии представлена в таблице 1.6.2.1 

Таблица 1.6.2.1. Резерв/дефицит тепловой мощности

	№ п/п
	Источник
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Дефицит/Резерв нетто, -/+

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,275
	0,059

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,130
	0,020

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,344
	0,089

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,344
	0,083

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1,464
	0,218

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,258
	0,025

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	2,060
	0,880

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13 К 
	0,430
	0,132


1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлический расчет системы теплоснабжения городского поселения выполнен с применением электронной модели системы теплоснабжения и представлен в таблице 1.6.3.1 

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не предусматривается.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей. На основании уточнений скорректированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения.

Часть 7 Балансы теплоносителя

Согласно «Методике определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» (МДС 41- 4.2000) под балансом теплоносителя в системе теплоснабжения (водным балансом) понимается итог распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного источником (источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании до границ эксплуатационной ответственности и использованного абонентами. Под балансами производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии понимается соблюдение требований норм технологического проектирования или других нормативных документов, т.е. соответствие и достаточность, наличие резервов или дефицитов производительности оборудования установок химводоочистки для подпитки теплосети существующих источников тепловой энергии по каждому источнику.
Таблица 1.6.3.1 Гидравлический конструкторский расчёт участков тепловой сети 

	№ участка
	Тепловая нагрузка, Qуч, кВт
	Расход теплоносителя, G, т/ч
	Харак-ка трубы
	Длина участка, м
	Скорость движения воды на участке v, м/с
	Потери давления
	Суммарные потери давления от точки подключения h, м в.с.

	
	
	
	Диаметр наружный и толщина стенки, Dн x s, мм
	Диаметр условного прохода, dу, мм
	по плану, l
	эквивалентная местным сопротивлениям, lэ
	приведенная, lпр = l+lэ
	
	удельные на трение R, Па/м
	на участке Rlпр, Па
	

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г

	Котельная : УТ-1
	250,045
	10,2
	108х4,0
	100
	2,0
	0,600
	2,600
	0,370
	20,325
	52,844
	0,005

	УТ-1 : Клуб
	198,873
	8,1
	76х3,0
	70
	28,0
	8,400
	36,400
	0,601
	82,542
	3004,525
	0,312

	УТ-1 : ДШИ
	51,172
	2,1
	40х2,5
	40
	93,0
	27,900
	120,900
	0,473
	103,761
	12544,676
	1,284

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А

	Котельная : Общежитие
	127,93
	5,2
	76х3,0
	70
	38,3
	11,490
	49,790
	0,386
	34,558
	1720,653
	0,175

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а

	Котельная : УТ-1
	294,9368
	12,1
	89х4,0
	80
	2,0
	0,600
	2,600
	0,649
	78,980
	205,349
	0,021

	УТ-1 : Спорткомплекс
	294,9368
	12,1
	89х4,0
	80
	26,7
	8,010
	34,710
	0,649
	78,980
	2741,409
	0,300

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а

	Котельная : УТ-1
	303,543
	12,4
	89х4,0
	80
	19,0
	5,700
	24,700
	0,668
	83,609
	2065,145
	0,211

	УТ-1 : т.1
	120,952
	5,0
	76х3,0
	70
	55,0
	16,500
	71,500
	0,365
	30,948
	2212,783
	0,436

	т.1. : ул. Советская, 9
	73,269
	3,0
	76х3,0
	70
	4,7
	1,410
	6,110
	0,221
	11,598
	70,861
	0,443

	т.1. : ул. Советская, 11
	47,683
	2,0
	76х3,0
	70
	47,0
	14,100
	61,100
	0,144
	5,041
	308,028
	0,467

	УТ-1 : УТ-2
	182,591
	7,5
	76х3,0
	70
	48,0
	14,400
	62,400
	0,552
	69,713
	4350,105
	0,654

	УТ-2 : ул. Железнодорожная, 55
	82,573
	3,4
	57х3,0
	50
	31,0
	9,300
	40,300
	0,470
	75,475
	3041,638
	0,964

	УТ-2 : ул. Железнодорожная, 11б
	100,018
	4,1
	57х3,0
	50
	25,0
	7,500
	 
	0,569
	110,210
	0,000
	0,654

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17

	Котельная : УТ-1
	1444,1
	59,1
	159х4,5
	150
	8,0
	2,400
	10,400
	0,950
	78,975
	821,337
	0,084

	УТ-1 : УТ-2
	1273,5
	52,1
	159х4,5
	150
	62,0
	18,600
	80,600
	0,838
	61,534
	4959,647
	0,589

	УТ-2 : УТ-3
	1241,6
	50,8
	133х4,0
	125
	28,0
	8,400
	36,400
	1,176
	151,639
	5519,662
	1,152

	УТ-2 : Мастерские
	31,9
	1,3
	57х3,0
	50
	29,0
	8,700
	37,700
	0,181
	11,687
	440,581
	0,634

	УТ-3 : ул. Советская, 17
	346,5
	14,2
	108х4,0
	100
	24,0
	7,200
	31,200
	0,513
	38,661
	1206,219
	1,275

	УТ-3 : УТ-4
	895,1
	36,7
	108х4,0
	100
	25,0
	7,500
	32,500
	1,325
	253,994
	8254,808
	1,993

	УТ-4 : УТ-5
	243,6485
	10,0
	108х4,0
	100
	13,0
	3,900
	16,900
	0,361
	19,315
	326,420
	2,027

	УТ-5 : ул. Советская, 15
	67,8
	2,8
	76х3,0
	70
	36,0
	10,800
	46,800
	0,205
	9,972
	466,704
	2,074

	УТ-5 : ул. Советская, 17а
	175,8456
	7,2
	108х4,0
	100
	10,0
	3,000
	13,000
	0,260
	10,190
	132,472
	2,040

	УТ-4 : ул. Советская, 2
	651,5
	26,7
	108х4,0
	100
	76,0
	22,800
	98,800
	0,964
	135,058
	13343,727
	3,354

	ул. Советская, 2 : ул. Кр. Площадь, 41
	348,9
	14,3
	76х3,0
	70
	50,0
	15,000
	65,000
	1,054
	251,642
	16356,742
	5,021

	ул. Кр. Площадь, 41 : УТ-6
	262,6
	10,8
	57х3,0
	50
	50,0
	15,000
	65,000
	1,495
	748,972
	48683,151
	9,984

	УТ-6 : ул. Кр. Площадь, 39
	116,6
	4,8
	57х3,0
	50
	15,0
	4,500
	19,500
	0,664
	149,420
	2913,698
	10,281

	УТ-6 : УТ-7
	146,0
	6,0
	57х3,0
	50
	15,0
	4,500
	19,500
	0,831
	233,077
	4545,002
	10,447

	УТ-7 : ул. Кр. Площадь, 37
	146,0
	6,0
	57х3,0
	50
	2,0
	0,600
	2,600
	0,831
	233,077
	606,000
	10,509

	УТ-1 : ул. Советская, 23
	170,58884
	7,0
	76х3,0
	70
	82,0
	24,600
	106,600
	0,515
	60,949
	6497,200
	0,746

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул. Железнодорожная, 8а

	Котельная : УТ-1
	1081,59
	44,3
	194х5,0
	175
	15,0
	6,000
	21,000
	0,473
	15,368
	322,736
	0,033

	УТ-1 : т.2.
	338,433
	13,9
	89х4,0
	80
	45,0
	13,500
	58,500
	0,745
	103,724
	6067,830
	0,651

	т.2. : УТ-2
	244,23
	10,0
	89х4,0
	80
	242,0
	72,600
	314,600
	0,538
	54,382
	17108,729
	2,395

	УТ-1 : УТ-3
	743,157
	30,4
	159х4,5
	150
	40,0
	12,000
	52,000
	0,489
	21,188
	1101,791
	0,145


	УТ-3 : т.1.
	438,451
	18,0
	108х4,0
	100
	45,0
	13,500
	58,500
	0,649
	61,579
	3602,348
	0,512

	т.1. : т.2.
	344,248
	14,1
	108х4,0
	100
	35,0
	10,500
	45,500
	0,510
	38,168
	1736,635
	0,689

	т.2. : УТ-4
	110,485
	4,5
	108х4,0
	100
	70,0
	21,000
	91,000
	0,164
	4,125
	375,412
	0,728

	УТ-4 : здание больницы
	88,388
	3,6
	57х3,0
	50
	10,0
	3,000
	13,000
	0,503
	86,326
	1122,232
	0,842

	Здание больницы : УТ-5
	16,282
	0,7
	57х3,0
	50
	40,0
	12,000
	52,000
	0,093
	3,214
	167,143
	0,859

	Котельная, ул. Красная Площадь, 13К

	Котельная : УТ-1
	345,8762
	14,2
	89х4,0
	80
	2,0
	0,600
	2,600
	0,761
	108,295
	281,567
	0,029

	УТ-1 : Детский сад
	345,8762
	14,2
	89х4,0
	80
	77,0
	23,100
	100,100
	0,761
	108,295
	10840,313
	1,134


Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и определение максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения необходим для принятия в проектной документации технических решений и мер, обеспечивающих достаточность производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей при снабжении от действующих теплоисточников перспективных зон систем теплоснабжения.

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей. Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: - в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. 

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. 

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; - для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3 /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 
Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. 
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения. 
В таблице 1.7.1.1 приведены сравнительные данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей.

Таблица 1.7.1.1 Производительность водоподготовительных установок и расход теплоносителя для тепловых сетей

	№
	Наименование источника и месторасположение
	Расход подпиточной воды, т/ч
	Производ-сть ВПУ, т/ч

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,0021
	н/д

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,0007
	н/д

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,0005
	н/д

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,0041
	н/д

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	0,0075
	н/д

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,0000
	н/д

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	0,0095
	н/д

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13 К 
	0,0014
	н/д


1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 и п. 6.22 СП СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. 
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. 
Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены расходы подпиточной воды по итогам 2025 года

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды и количество основного топлива, используемого источниками тепловой энергии городского поселения, приведены в таблице 1.8.1.1. 

Таблица 1.8.1.1 Виды и количество основного топлива

	№ п/п
	Источник
	Расход натурального топлива, тыс.м3
	Вид основного топлива
	Расход условного топлива, т.у.т

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	33,727
	Природный газ
	43,171

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	21,052
	Природный газ
	26,947

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	28,779
	Природный газ
	36,837

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	131,034
	Природный газ
	167,724

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	207,433
	Природный газ
	265,514

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	
	Природный газ
	

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	168,758
	Природный газ
	216,010

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	39,708
	Природный газ
	50,826


В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» теплоснабжающие предприятия ежегодно проходят утверждение нормативов удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии. Норматив удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию не утвержден.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Виды аварийного топлива, используемого источниками тепловой энергии городского поселения, приведены в таблице 1.8.2.1. 

Таблица 1.8.2.1.  Виды аварийного топлива

	№
	Наименование источника и месторасположение
	Вид резервного топлива

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	-

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	-

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	-

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	-

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	-

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	-

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	-

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	-


1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основные характеристики топлива, поставляемого на источнике тепловой энергии, приведены в таблице 1.8.3.1. 

Таблица 1.8.3.1. Основные характеристики топлива
	№
	Наименование источника и месторасположение
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	р.п. Панино
	Природный газ
	Низшая теплота сгорания топлива
	8000 ккал/нм3

	
	
	
	Плотность топлива
	0,6872 кг/куб.м.


1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Данные отсутствуют.

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики топлива на основании проведенных технических анализов приведены в разделе 1.8.3.

1.8.6. Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Топливом для всех котельных является природный газ. 

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х и 3-х ступенчатая (газопроводы низкого давления (до 0,1 МПа), среднего давления (0,3 МПа) и высокого давления II категории (0,6 МПа)). Природный газ по газопроводам высокого и среднего давления поступает к ГРП, далее по газопроводам среднего и низкого давления к потребителям жилой застройки и коммунально-бытовым потребителям. В ГРП выполняется понижение давления газа, а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления.

Распределительными газопроводами среднего и низкого давления охвачена значительная часть территории населенных пунктов.

По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
Преобладающим видом топлива на территории Панинского сельского поселения является природный газ. Изменений в топливном балансе не запланировано. 

1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Актуализированы топливные балансы систем теплоснабжения по итогам 2025 года.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария - разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. 
По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.2 Частота отключений потребителей

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»
По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

По предоставленным данным аварийных отключений потребителей за последние 3 года отсутствовали.

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселения а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Малонадежные и ненадежные системы теплоснабжения на территории Панинского сельского поселения отсутствуют.

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В рамках актуализации изменений в показателях надежности не зафиксировано. 

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Согласно Постановления Правительства РФ от 26 января 2023 г. N 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», раскрытию подлежит информация:

а) о регулируемой организации (общая информация);

б) о ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения на товары (услуги) регулируемой организации, подлежащих регулированию;

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

г) об основных потребительских характеристиках товаров, услуг регулируемой организации, цены (тарифы) в сфере теплоснабжения на которые подлежат регулированию;

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их исполнении;

е) о наличии (об отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о принятии и ходе рассмотрения заявок на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию, и (или) условиях договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения;

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

и) о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых регулируемой организации для производства товаров (оказания услуг) в сфере теплоснабжения, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации, а именно фактические расходы на производство и передачу тепловой энергии за 2025 год представлены в таблице ниже.

Таблица 1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МКП "Панинское коммунальное хозяйство"

	№ п/п
	Наименование показателя
	Един. изм.
	Факт 2025
	План 2026

	1
	Годовой объем выработки тепла 
	тыс. Гкал
	10,441983
	10,441983

	2
	Покупная тепловая энергия
	тыс. Гкал
	0
	0

	3
	Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды
	тыс. Гкал
	0,11488
	0,11488

	4
	Годовой отпуск тепла c коллекторов котельной
	тыс. Гкал
	10,327103
	10,327103

	5
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	тыс. Гкал
	1,04313
	1,04313

	6
	Годовой полезный отпуск тепла
	тыс. Гкал
	9,283973
	9,283973

	7
	Операционные (подконтрольные) расходы
	тыс. руб.
	33140,72
	36454,79

	8
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	815,15
	896,66

	9
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
	тыс. руб.
	14781
	16259,1

	10
	Прибыль
	тыс. руб.
	-2035
	0

	11
	ИТОГО необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	35990,87
	37351,45


1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения представлены результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МКП "Панинское коммунальное хозяйство" за 2025 год.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде, представлена в таблице в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МКП "Панинское коммунальное хозяйство"

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Год
	01.01-25.06.2025
	26.06-30.06.2025
	01.07-31.12. 2025
	01.01-30.09.2026
	01.10-31.12. 2026

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	3135,86
	2844,31
	3079,47
	2879,47
	2908,95

	Население <*>

	Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС
	3135,86
	2986,53
	3233,44
	3023,44
	3054,40


<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<**> До 25 июня 2025 года тариф установлен без НДС в связи с применением регулируемой организацией упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

С 26 июня 2025 года тариф установлен с НДС 5% в связи с возложением на организацию обязанности, связанной с исчислением и уплатой НДС, в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 164 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 1.11.2. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МКП "Панинское коммунальное хозяйство"

	Наименование
	Тариф на тепловую энергию, 
01.01-30.09.2026 руб./Гкал

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
	2879,47

	Население
	3023,44


1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в перечень цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащих регулированию, внесены следующие пункты:

· плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии; 

· плата за подключение к системе теплоснабжения. Полномочия по регулированию размера указанных видов платы переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). В соответствии с Приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" определен порядок расчета и утверждения платы за технологическое присоединение к системе теплоснабжения. 

Органом регулирования утверждается: 

1) плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за подключение), равная 550 рублям (с НДС), в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика (далее - объект заявителя), не превышает 0,1 Гкал/ч;

2) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (в тыс. руб./Гкал/ч);

3) на расчетный период регулирования плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (в тыс. руб./Гкал/ч); 

4) плата за подключение в индивидуальном порядке, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения (в тыс. руб.). 

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.
1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны в муниципальном образовании отсутствуют.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны в муниципальном образовании отсутствуют.

1.11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения представлены действующие тарифы на тепловую энергию на 2025 год.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения является высокий износ тепловой сети.
1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления). 

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются: 

· разрушение теплопроводов или арматуры; 

· образование свищей вследствие коррозии теплопроводов; 

· гидравлическая разрегулировка тепловых сетей. 

Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), теплопотери через которую составляют около 15-20 процентов. 

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя. 

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения: 

· производство;

· транспорт;

· потребитель. 

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем: 

· отсутствуют. 

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем: 

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.
Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств: 

· отсутствуют. 

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На 01.01.2026 года проблемы надежного и эффективного снабжения топлива действующим систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Информация о предписаниях надзорных органов отсутствует.

1.12.6. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения приведено текущее описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения по итогам за 2025 год.

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Сведения о текущем потреблении тепловой энергии, тепловой нагрузке представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Базовые показатели тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения

	№ п/п
	Источник
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал/год

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,275
	225,156

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,13
	140,519

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,344
	192,099

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,344
	874,644

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1,464
	1384,624

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,258
	0

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	2,06
	1126,62

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	0,43
	265,103


2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с утвержденным Генеральным планированием приростов площади строительных фондов, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения не планируется. 
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с 1 января 2019 г. (на период 2019 – 2023 годов) - не менее чем на 30% по отношению к базовому уровню и с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1 Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки

	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,275
	0,275
	0,215

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,13
	0,13
	0,110

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,344
	0,344
	0,254

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,344
	0,344
	0,259

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1,464
	1,464
	1,242

	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,258
	0,258
	0,233

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	2,06
	2,06
	0,930

	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	0,43
	0,43
	0,297


2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе. 
2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах
Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируется.

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Подключение новых объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не производилось.

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Изменений прогнозных приростов перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения не зафиксировано.

2.7.3. Расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии

С момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Актуальные тепловые нагрузки приведены в настоящей Схеме теплоснабжения.

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Информация о расходах теплоносителя отсутствует.

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения

При разработке схемы теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным; (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 года №405.)

Электронная модель системы теплоснабжения поселения не разрабатывается.
Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1. Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки

	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	2025-2033

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,275
	0,275
	0,215

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,13
	0,13
	0,110

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,344
	0,344
	0,254

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,344
	0,344
	0,259

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1,464
	1,464
	1,242

	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,258
	0,258
	0,233

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	2,06
	2,06
	0,930

	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	0,43
	0,43
	0,297


4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя

Гидравлический расчет передачи теплоносителя представлен в 
таблице 1.6.3.1.
4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии установлено, что мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельных отсутствуют. 

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, для каждой системы теплоснабжения, - за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

С момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей и балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Вариант №1
Техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей.

Вариант №2

Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2026 по 2033 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей за счет обслуживающей организацией.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант № 1. Тарифные последствия для потребителей отсутствуют.
5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения выполнен выбор приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения путем сравнения прогнозных значений тарифа.

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Т.к. технологические потери теплоносителя имеют временный характер, то в расчете нормативных потерь участие не принимают.
Нормативные потери теплоносителя представлены в таблице 1.3.13.
6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует на территории городского поселения.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В котельных установлены по 1 баку подпиточной воды.
6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Расчетный расход подпиточной воды составляет 0,59 куб.м./ч. В аварийном режиме составляет 2 куб.м/ч.
6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения не изменится в перспективе.

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы теплоснабжения балансы водоподготовительных установок актуализированы по данным 2025 года.

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Информация о фактических потерях теплоносителя отсутствует, т.к. приборы учета тепловой энергии на котельных не установлены.

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. 

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. 

После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. 

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе; 

· использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». 

Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе. 

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.
7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

На территории городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.
7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.
7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.
7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.
7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.
7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не предусматриваются.
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.
7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2033 гг., источники теплоснабжения городского поселения не будут иметь дефицит тепловой мощности.
7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, не планируются.
7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Теплоснабжение в производственных зонах на территории поселения не предполагается от централизованной системы.
7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. 
Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения - это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 

Радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице 7.15.1.
Таблица 7.15.1. Радиус эффективного теплоснабжения

	Наименование котельной
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	35

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	10

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	10

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	90

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	800

	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	210

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	220

	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	18


7.16 Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

На этапе разработки проектной документации мероприятия в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не предусмотрены схемой.

7.17 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о существующем состоянии источников тепловой энергии.

Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Зоны с дефицитом тепловой мощности и зоны с избытком тепловой мощности не выявлены, требующие реконструкции и строительство тепловых сетей.
8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусматриваются.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.
8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения отсутствуют.

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматриваются.

8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от Котельная, ДК и ДШИ

· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а

· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17

8.8. Предложения мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

На этапе разработки проектной документации мероприятия в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения не предусмотрены схемой

8.9. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.

8.10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В настоящей схеме теплоснабжения актуализированы сведения о текущем состоянии тепловых сетей. В соответствии с проведенным анализом текущего состояния тепловых сетей, сформирован перечень необходимых мероприятий по реконструкции сетей.

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения.

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения.
9.7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменения отсутствуют, т.к. на территории сельского поселения используется закрытая система теплоснабжения.

Глава 10 Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего периода, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения не изменятся.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Запас топлива отсутствует.

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На источнике тепловой энергии используется природный газ.

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Топливом для всех котельных является природный газ. 

Основные характеристики топлива, поставляемого на источнике тепловой энергии, приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1. Основные характеристики топлива

	№
	Наименование источника и месторасположение
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	р.п. Панино
	Природный газ
	Низшая теплота сгорания топлива
	8000 ккал/нм3

	
	
	
	Плотность топлива
	0,6872 кг/куб.м.


10.5. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Актуализированы объемы топлива по итогам 2025 года и на перспективу, приведенные в разделе 8 Главы 1.

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения 

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты Рит = 0,97;

· тепловых сетей Ртс = 0,9;

· потребителя теплоты Рпт = 0,99;

· системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9⋅0,97⋅0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· λ - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

· Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-15 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

[image: image3.png]



Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке[image: image4.png]A =Li+LA,+. . +LA,



,[1/час], где Li - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

[image: image5.png])=, 010)""




где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α : при α <1, она монотонно убывает, при α >1 - возрастает; при α =1 функция принимает вид [image: image6.png]A(t)= 4, = Const



 А λ0 — это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения. Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

[image: image7.png]0,8-npu-0<7<3
a=q1l-npu-3<7<17

0,5xe(%")-npu-r>17




[image: image8.png]025

§ 4 2 8§
s © o© ©

Wou /v /T ‘GOERNLO ALIOHEUIHALHY

15 20 25 30 35

10

IKCILTYATALIHH Y4aCTKA TEILT0BO0H CETH, TeT




Рисунок 11.1.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:
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tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через

время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t′в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °С;

Qо - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при [image: image10.png]S
2 ‘p
I



 имеет следующий вид:
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где tв,а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием

отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха при коэффициенте аккумуляции жилого здания β = 40 часов.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

[image: image12.png]z,=a[1+(b+cl,) D]




где

a, b, c- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

lc.з - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

· по уравнению 3.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i –том участке;

· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 3.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значение меньше, чем время ремонта повреждения;

· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С
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Вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

[image: image14.png]P, =exp(=,) (3.9)




Котельная р.п. Панино, ул. Железнодорожная, 8а

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.
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Рисунок 11.1.2 - Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной р.п. Панино, ул. Железнодорожная, 8а

Таблица 11.1.1 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны действия котельной р.п. Панино, ул. Железнодорожная, 8а

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметp тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная р.п. Панино,ул. Желе
	УТ-1
	15,6
	0,150
	Подземная канальная
	9,12
	0,1096250
	0,0000203
	0,0000003
	0,9999107
	0,0000029

	УТ-1
	УТ-3
	46,3
	0,150
	Подземная канальная
	9,12
	0,1096250
	0,0000203
	0,0000009
	0,8280924
	0,0000086

	УТ-3
	т.1
	55,4
	0,100
	Надземная
	6,69
	0,1495360
	0,0000203
	0,0000011
	0,0000000
	0,0000075

	т.1
	т.2
	32,1
	0,100
	Надземная
	6,69
	0,1495360
	0,0000203
	0,0000007
	0,0000000
	0,0000044

	т.2
	УТ-4
	75,0
	0,100
	Надземная
	6,69
	0,1495360
	0,0000203
	0,0000015
	0,0000000
	0,0000102

	УТ-4
	т.4
	7,8
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2189110
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000000
	0,0000007

	УТ-5
	ул. Железнодорожная, 8
	11,5
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2189110
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000000
	0,0000011

	т.4
	УТ-5
	36,0
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2189110
	0,0000203
	0,0000007
	0,0000000
	0,0000033


Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.
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Рисунок 11.1.3 - Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной р.п. Панино, ул. Советская, 17е

Таблица 11.1.2 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны действия котельной р.п. Панино, ул. Советская, 17е

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметp тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная р.п. Панино, ул. Сов
	УТ-1
	12,2
	0,150
	Подземная канальная
	9,09
	0,1100020
	0,0000203
	0,0000002
	0,9999404
	0,0000022

	УТ-1
	УТ-2
	55,5
	0,150
	Подземная канальная
	9,09
	0,1100020
	0,0000203
	0,0000011
	0,9043016
	0,0000103

	УТ-2
	УТ-3
	22,3
	0,150
	Подземная канальная
	9,09
	0,1100020
	0,0000203
	0,0000005
	0,8246721
	0,0000041

	УТ-3
	УТ-4
	27,5
	0,150
	Подземная канальная
	9,09
	0,1100020
	0,0000203
	0,0000006
	0,6777328
	0,0000051

	УТ-4
	т.1
	89,3
	0,100
	Подземная канальная
	6,72
	0,1488040
	0,0000203
	0,0000018
	0,0000000
	0,0000122

	УТ-6
	УТ-7
	8,5
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2184230
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000000
	0,0000008

	УТ-7
	ул. Советская, 37
	8,2
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2184230
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000000
	0,0000008

	т.1
	т.2
	68,8
	0,069
	Подземная канальная
	5,36
	0,1867100
	0,0000203
	0,0000014
	0,0000000
	0,0000075

	т.2
	УТ-6
	65,2
	0,060
	Подземная канальная
	4,98
	0,2008310
	0,0000203
	0,0000013
	0,0000000
	0,0000066


Котельная р.п. Панино, ул.Железнодорожная, 52

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения, сформированные в соответствии с Приложением 46 МУ, по методике расчета, изложенной в Приложении 18 МУ, представлены на рисунках и в таблице ниже.
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Рисунок 11.1.4 - Путь движения теплоносителя от источника тепловой энергии до конечного потребителя, в зоне действия котельной р.п. Панино, ул.Железнодорожная, 52

Таблица 11.1.3 - Результаты расчета вероятности безотказной работы теплопроводов зоны действия котельной р.п. Панино, ул.Железнодорожная, 52

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметp тpубопpовода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Относительное кол. отключ. нагрузки
	Вероятность отказа

	Котельная ул.Железнодорожная, 
	т.1
	13,0
	0,082
	Подземная канальная
	5,93
	0,1685160
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000000
	0,0000016

	т.1
	т.2
	109,0
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874390
	0,0000203
	0,0000022
	0,0000000
	0,0000118

	т.2
	т.3
	28,6
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874390
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000000
	0,0000031

	т.3
	т.3
	28,0
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874390
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000000
	0,0000030

	т.3
	т.5
	49,4
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000010
	0,0000000
	0,0000046

	т.5
	УТ-1
	71,8
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000015
	0,0000000
	0,0000066

	УТ-1
	Потребитель
	28,3
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000000
	0,0000026


11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы даны в МДК 4-01.2001 «По техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса».

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ.

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице 11.2.1

Таблица 11.2.1 - Время восстановления тепловой сети

	Диаметр, мм
	Среднее время восстановления

	100
	12,5

	125-300
	17,5

	350-500
	17,5

	600-700
	19

	800-900
	27,2


11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям); вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности, живучести [Ж]. 

· Источника теплоты Рит=0,97;

· Тепловых сетей Ртс=0,9;

· Потребителя теплоты Рпт=0,99.

Для системы центрального теплоснабжения в целом:
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Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

· предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих, теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

· необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Результаты показателей представлены в п. 11.13.

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

•
готовность СЦТ к отопительному сезону;

•
достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•
способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

•
организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

•
максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

•
температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха. 

Результаты показателей представлены в п. 11.13
11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
11.6. Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии Схемой не предусмотрены. 

11.7. Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по замене тепловых сетей представлены в Главе 8. 

11.8. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета после аварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций источников теплоснабжения, представлены п. 11.1 и 11.13.

11.9 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

б) установка резервного оборудования

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

д) устройство резервных насосных станций

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

е) установка баков-аккумуляторов

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

11.10 Предложения об актуализации системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения

а) предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

б) предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

11.11 Предложения об актуализации системы мер по повышению надежности

а) описание основных технических решений

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

б) карты-схемы, иллюстрирующие предлагаемые технические решения

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя по тепловым сетям в системе теплоснабжения с учетом разработанных мероприятий (в случае изменения расчетных схем)

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

г) расчет потребности в инвестициях

Предложения отсутствуют см. пункт 11.12

11.12 Предложения, сформированные в соответствии с пунктами 74.1 и 74.2 Требований к схемам теплоснабжения, учитывающиеся в схеме теплоснабжения согласно подпунктам "е" и "ж" пункта 73 Требований к схемам теплоснабжения, при условии включения таких предложений, реализуемых за счет учтенных при установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения собственных средств регулируемой организации, бюджетных кредитов, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 10 статьи 29 Федерального закона "О теплоснабжении", в систему мер по повышению надежности.»

Обоснование отсутствия необходимости реализации мероприятий по повышению надежности системы теплоснабжения.

По результатам оценки надежности системы теплоснабжения мероприятия, предусмотренные пунктом 74 Требований к схемам теплоснабжения, а именно применение сложных тепловых схем с дублированными связями, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, резервирование тепловых сетей, устройство резервных насосных станций и установка баков-аккумуляторов, к реализации не предусматриваются.

Данное решение обусловлено особенностями существующей системы теплоснабжения муниципального образования. Источники тепловой энергии имеют сравнительно небольшую установленную тепловую мощность, работают на локальные зоны теплоснабжения и обеспечивают ограниченное количество потребителей. Протяженность тепловых сетей незначительна, схемы теплоснабжения отличаются простотой и отсутствием сложных магистральных участков, требующих дополнительных мероприятий по резервированию.

Реализация перечисленных мероприятий потребовала бы значительных капитальных затрат, при этом ожидаемое повышение надежности теплоснабжения было бы незначительным и экономически необоснованным. В связи с этим выполнение указанных мероприятий для рассматриваемой системы теплоснабжения признано нецелесообразным.

Повышение надежности теплоснабжения предусматривается обеспечивать за счет иных организационно-технических мероприятий, включая:

· своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей;

· плановую замену физически изношенного оборудования и участков тепловых сетей;

· применение современного энергоэффективного оборудования при реконструкции и техническом перевооружении котельных;

· поддержание нормативных запасов материалов и оборудования для оперативного устранения аварийных ситуаций;

· проведение регулярного технического обслуживания, диагностики и испытаний оборудования;

· соблюдение нормативных гидравлических и температурных режимов работы системы теплоснабжения;

· обеспечение надежного электроснабжения объектов теплоснабжения в соответствии с установленной категорией надежности;

· постоянный производственный контроль технического состояния оборудования и выполнение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций.

Указанный комплекс мероприятий является достаточным для обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения потребителей с учетом масштаба и особенностей рассматриваемой системы теплоснабжения.

11.13. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В рамках настоящей актуализации Схемы теплоснабжения, выполнен расчет сценарием развития аварий в системах теплоснабжения на основе результатов моделирования аварийных ситуаций по источника теплоснабжения. Результаты представлены в п. 11.1. и ниже в таблице. Для повышения надежности системы теплоснабжения, предлагается перечень мероприятий, представленный в Главе 12.

Таблица 11.9.1 - Результаты расчета надёжности тепловых сетей

	Наименование источника
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Диаметp тpубопpовода, м
	Вид прокладки 
	Время восстановления, ч
	Интенсивность восстановления, 1/ч
	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)
	Поток отказов, 1/ч
	Вероятность отказа

	Котельная р.п. Панино, ул. 9 Января, 3к
	Котельная р.п. Панино, ул. 9 Я
	ул. 9 Января, 3
	42,3
	0,069
	Подземная канальная
	5,36
	0,1864850
	0,0000203
	0,0000009
	0,0000046

	Котельная р.п. Панино, ул. Красная Площадь, 13г
	Котельная р.п. Панино, ул. Кра
	УТ-1
	7,5
	0,100
	Подземная канальная
	6,75
	0,1481800
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000010

	Котельная р.п. Панино, ул. Красная Площадь, 13г
	УТ-1
	Дом культуры
	36,8
	0,069
	Подземная канальная
	5,36
	0,1864430
	0,0000203
	0,0000007
	0,0000040

	Котельная р.п. Панино, ул. Красная Площадь, 13г
	УТ-1
	ул. Красная Площадь, 19а
	131,9
	0,040
	Подземная канальная
	4,18
	0,2394800
	0,0000203
	0,0000027
	0,0000112

	Котельная р.п. Панино, ул. Красная Площадь, 13к
	Котельная р.п. Панино, ул. Кра
	УТ-1
	9,0
	0,082
	Подземная канальная
	5,91
	0,1691260
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000011

	Котельная р.п. Панино, ул. Красная Площадь, 13к
	УТ-1
	Детский сад
	82,6
	0,082
	Подземная канальная
	5,91
	0,1691260
	0,0000203
	0,0000017
	0,0000099

	Котельная р.п. Панино, ул. Красная Площадь, 15а
	Котельная р.п. Панино, ул. Кра
	УТ-1
	9,7
	0,082
	Подземная канальная
	5,93
	0,1686430
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000012

	Котельная р.п. Панино, ул. Красная Площадь, 15а
	УТ-1
	Спортивный комплекс
	19,7
	0,082
	Подземная канальная
	5,93
	0,1686430
	0,0000203
	0,0000004
	0,0000024

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	Котельная р.п. Панино, ул. Сов
	УТ-1
	12,2
	0,150
	Подземная канальная
	9,09
	0,1100020
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000022

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-1
	ул. Советская, 23
	145,0
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1872780
	0,0000203
	0,0000029
	0,0000157

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-1
	УТ-2
	55,5
	0,150
	Подземная канальная
	9,09
	0,1100020
	0,0000203
	0,0000011
	0,0000103

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-2
	Потребитель
	14,0
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2182800
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000013

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-2
	УТ-3
	22,3
	0,150
	Подземная канальная
	9,09
	0,1100020
	0,0000203
	0,0000005
	0,0000041

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-3
	Панинская школа
	27,5
	0,082
	Подземная канальная
	5,93
	0,1686290
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000033

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-3
	УТ-4
	27,5
	0,150
	Подземная канальная
	9,09
	0,1100020
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000051

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-4
	УТ-5
	16,0
	0,082
	Подземная канальная
	5,93
	0,1686430
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000019

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-5
	Потребитель
	13,4
	0,082
	Подземная канальная
	5,93
	0,1686430
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000016

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-5
	ул. Советская, 15
	38,0
	0,069
	Подземная канальная
	5,36
	0,1864520
	0,0000203
	0,0000008
	0,0000041

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-4
	т.1
	89,3
	0,100
	Подземная канальная
	6,72
	0,1488040
	0,0000203
	0,0000018
	0,0000122

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	Администрация района
	т.1
	2,6
	0,069
	Подземная канальная
	5,36
	0,1867100
	0,0000203
	0,0000001
	0,0000003

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-6
	УТ-7
	8,5
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2184230
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000008

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-7
	ул. Советская, 37
	8,2
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2184230
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000008

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	УТ-6
	ул. Советская, 39
	17,3
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2184230
	0,0000203
	0,0000004
	0,0000016

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	т.1
	т.2
	68,8
	0,069
	Подземная канальная
	5,36
	0,1867100
	0,0000203
	0,0000014
	0,0000075

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	т.2
	ул. Советская
	2,6
	0,060
	Подземная канальная
	4,98
	0,2008310
	0,0000203
	0,0000001
	0,0000003

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 17е
	т.2
	УТ-6
	65,2
	0,060
	Подземная канальная
	4,98
	0,2008310
	0,0000203
	0,0000013
	0,0000066

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 9к
	ул. Советская, 11
	т.1
	54,7
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874100
	0,0000203
	0,0000011
	0,0000059

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 9к
	т.1
	ул. Советская, 9
	6,0
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2182220
	0,0000203
	0,0000001
	0,0000006

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 9к
	т.1
	УТ-1
	29,4
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874100
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000032

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 9к
	УТ-1
	Котельная р.п. Панино, ул. Сов
	20,8
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874100
	0,0000203
	0,0000004
	0,0000023

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 9к
	УТ-1
	УТ-2
	25,9
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874100
	0,0000203
	0,0000005
	0,0000028

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 9к
	УТ-2
	УТ-3
	31,1
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874100
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000034

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 9к
	УТ-3
	ул. Железнодорожная, 55а
	43,8
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2187800
	0,0000203
	0,0000009
	0,0000041

	Котельная р.п. Панино, ул. Советская, 9к
	УТ-3
	ул. Железнодорожная, 41/2
	39,9
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2187800
	0,0000203
	0,0000008
	0,0000037

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	Котельная р.п. Панино,ул. Желе
	УТ-1
	15,6
	0,150
	Подземная канальная
	9,12
	0,1096250
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000029

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-1
	т.2
	40,2
	0,082
	Подземная канальная
	5,86
	0,1707180
	0,0000203
	0,0000008
	0,0000048

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-1
	УТ-3
	46,3
	0,150
	Подземная канальная
	9,12
	0,1096250
	0,0000203
	0,0000009
	0,0000086

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	т.2
	ул. Железнодорожная, 8
	6,7
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2182270
	0,0000203
	0,0000001
	0,0000006

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-3
	Больница
	22,2
	0,100
	Подземная канальная
	6,69
	0,1495360
	0,0000203
	0,0000005
	0,0000030

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-3
	т.1
	55,4
	0,100
	Надземная
	6,69
	0,1495360
	0,0000203
	0,0000011
	0,0000075

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	т.1
	т.2
	32,1
	0,100
	Надземная
	6,69
	0,1495360
	0,0000203
	0,0000007
	0,0000044

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	т.2
	УТ-4
	75,0
	0,100
	Надземная
	6,69
	0,1495360
	0,0000203
	0,0000015
	0,0000102

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-4
	ул. Железнодорожная, 8
	42,8
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2189110
	0,0000203
	0,0000009
	0,0000040

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-4
	т.4
	7,8
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2189110
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000007

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-5
	ул. Железнодорожная, 8
	11,5
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2189110
	0,0000203
	0,0000002
	0,0000011

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	т.2
	УТ-2
	238,1
	0,082
	Подземная канальная
	5,86
	0,1707180
	0,0000203
	0,0000048
	0,0000283

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-2
	Поликлиника
	15,8
	0,082
	Подземная канальная
	5,86
	0,1707180
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000019

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	УТ-5
	ул. Железнодорожная, 8
	36,6
	0,033
	Надземная
	3,92
	0,2548400
	0,0000203
	0,0000007
	0,0000029

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	т.1
	ул. Железнодорожная, 8
	21,9
	0,050
	Надземная
	4,58
	0,2183360
	0,0000203
	0,0000004
	0,0000020

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	т.2
	Инфекционное отделение
	14,8
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2182860
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000014

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	т.4
	ул. Железнодорожная, 8
	4,0
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2189110
	0,0000203
	0,0000001
	0,0000004

	Котельная р.п. Панино,ул. Железнодорожная, 8а
	т.4
	УТ-5
	36,0
	0,050
	Подземная канальная
	4,57
	0,2189110
	0,0000203
	0,0000007
	0,0000033

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	Котельная ул.Железнодорожная,
	т.1
	13,0
	0,082
	Подземная канальная
	5,93
	0,1685160
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000016

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.1
	т.2
	42,3
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2195530
	0,0000203
	0,0000009
	0,0000039

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.1
	т.2
	109,0
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874390
	0,0000203
	0,0000022
	0,0000118

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.2
	Потребитель
	40,4
	0,050
	Подземная канальная
	4,58
	0,2184680
	0,0000203
	0,0000008
	0,0000038

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.2
	т.3
	28,6
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874390
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000031

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.3
	т.3
	28,0
	0,069
	Подземная канальная
	5,34
	0,1874390
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000030

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.3
	т.4
	35,1
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000007
	0,0000032

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.4
	Потребитель
	13,7
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000013

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.4
	Потребитель
	25,9
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000005
	0,0000024

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.3
	т.5
	49,4
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000010
	0,0000046

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.5
	ул. Желензнодорожная, 52
	4,6
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000001
	0,0000004

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.5
	УТ-1
	71,8
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000015
	0,0000066

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	УТ-1
	Потребитель
	16,0
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000003
	0,0000015

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	УТ-1
	Потребитель
	28,3
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2199450
	0,0000203
	0,0000006
	0,0000026

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.2
	Потребитель
	3,4
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2195530
	0,0000203
	0,0000001
	0,0000003

	Котельная ул.Железнодорожная, 52
	т.2
	Потребитель
	145,1
	0,050
	Подземная канальная
	4,55
	0,2195530
	0,0000203
	0,0000029
	0,0000134


Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Перечень мероприятий и результаты расчетов капитальных вложений с распределением по годам расчетного периода показаны в таблице 12.1.1.
12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Основной источник инвестиций является плата за подключение.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности инвестиций разрабатываются при формировании инвестиционный программ и утверждении в управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционный программ и утверждении в управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области.
12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
В настоящей схеме теплоснабжения актуализирован объем финансовых потребностей для осуществления предложенных мероприятий с учетом износа объектов теплоснабжения.

Таблица 12.1.1. Перечень мероприятий и результаты расчетов капитальных вложений с распределением по годам

	№
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости
	Описание и место расположение
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя
	ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинан-сировано в 2018 году
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2033
	Остаток финанси-рования
	в т.ч. за 

счет платы за подклю-чение

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 1.
	

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 2.
	

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1
	Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от Котельная, ДК и ДШИ
	Высокий износ
	р.п. Панино
	 Диаметр, протяженность
	мм, м
	100;2

70;28

40;93
	100;2

70;28

40;93
	2033
	2033
	250,2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	250,2
	 
	 

	3.1.2
	Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	Высокий износ
	р.п. Панино
	 Диаметр, протяженность
	мм, м
	80;19

70;55

70;4,7

70;47

70;48

50;31

50;25
	80;19

70;55

70;4,7

70;47

70;48

50;31

50;25
	2033
	2033
	1120,2
	
	
	
	
	
	
	1120,2
	
	

	3.1.3
	Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	Высокий износ
	р.п. Панино
	 Диаметр, протяженность
	мм, м
	150;8

150;62

125;28

50;29

100;24

100;25

100;13

70;36

100;10

100;76

70;50

50;50

50;15

50;15

50;2

70;82
	150;8

150;62

125;28

50;29

100;24

100;25

100;13

70;36

100;10

100;76

70;50

50;50

50;15

50;15

50;2

70;82
	2023
	2033
	8900,5
	
	
	
	
	
	900,5
	8000,0
	
	

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Всего по группе 3.
	10270,9

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по группе 4.
	 

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	5.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего по группе 5.
	 


Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения не изменятся при выполнении мероприятий, представленные в таблице 13.1.
Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения Панинского городского поселения

	№
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.изм.
	Существующее положение (факт 2025 год)
	Ожидаемые показатели (2033 год)

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	177,16
	177,16

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м2
	3,70
	3,70

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	19,94
	19,94

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	36,13
	36,13

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)
	%
	-
	-

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	-
	-

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	35
	 

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)
	%
	0
	0

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0,0
	0


13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения)

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)
Указанные сведения представлены в таблице 13.1.

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Информация о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует. 

13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
Информация о фактических данных значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения отсутствует. 

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционный программ и утверждении в управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области.
14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении в управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области.
14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционный программ и утверждении в управлении по государственному регулированию тарифов Воронежской области.

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Тарифные последствия выполнены с учетом выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации оборудования котельных и тепловых сетей, а также сроков их реализации. 

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

На территории городского поселения статус ЕТО не утвержден.

При определении статуса ЕТО, предлагается определить МКП "Панинское коммунальное хозяйство" в зонах действия данных котельных.
15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории городского поселения статус ЕТО не утвержден.

При определении статуса ЕТО, предлагается определить МКП "Панинское коммунальное хозяйство" в зонах действия данных котельных.

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

· размер собственного капитала;

· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

При определении статуса ЕТО, предлагается определить МКП "Панинское коммунальное хозяйство" в зонах действия данных котельных.

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При определении статуса ЕТО заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности ЕТО является р.п. Панино.

15.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
За период с момента утверждения ранее разработанной схемы теплоснабжения изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций не выявлено.

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 12.1.
16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 12.1.
16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории городского поселения закрытая система горячего водоснабжения.
Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения, при разработке схемы теплоснабжения не поступали.

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Схема теплоснабжения актуализирована по данным 2025 года и доработана в связи с изменениями ПП РФ №154 от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г., 10 января 2023 г., 17 октября 2024 г., 18 марта 2025 г. 

Описание изменений, внесенных в актуализированную Схему теплоснабжения, указано в каждой Главе обосновывающих материалов.

Приложение 1.1 
Котельные, ул.Красная Площадь, 13Г, ул.Красная Площадь, 15а, ул.Красная Площадь, 13к
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Приложение 1.2

Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
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Приложение 1.3

Котельная, ул.Советская, 9а, ул.Советская, 17
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Приложение 1.4.
Котельная, ул. 9 Января, 3а
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Приложение 1.4.

Котельная, ул. Железнодорожная, 52
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