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РЕФЕРАТ
Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Панинского городского поселения.
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. 
Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения городского поселения. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы: 
· Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения;
· Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
· Перспективные балансы теплоносителя;
· Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;
· Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;
· Перспективные топливные балансы;
· Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;
· Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);
· Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;
· Решения по бесхозяйным тепловым сетям;
· Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения;
· Ценовые (тарифные) последствия.
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[bookmark: _Toc233901458]ВВЕДЕНИЕ
Разработка системы теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. 
Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его территориальном развитии, определённым генеральным планом и уточненным по данным, предоставленным администрацией городского поселения. 
Схемы разрабатываются на основе анализа тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 
Основой для разработки (актуализации) схемы теплоснабжения Панинского городского поселения до 2033 года являются:
· Генеральный план;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
· Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
· Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией городского поселения. 
Климат на территории Панинского городского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,00С. Средний из абсолютных максимумов температуры составляет +350С, средний из абсолютных минимумов составляет -300С. Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 220 до 227 дней. Годовая сумма осадков на территории составляет 450-550 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем в середине декабря, а таяние — в конце марта. Высота снежного покрова в конце зимы от 20 до 25 см. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено высокой испаряемостью в теплый период. В течение года преобладают средние скорости ветра. Зимой основными направлениями ветров являются южное и юго-восточное, юго-западное; летом – западное, юго-западное.
Температурные данные для расчета схемы теплоснабжения представлены в таблице В.1.

Таблица В.1. Температурные данные для расчета схем теплоснабжения
	Месяц
	Число часов работы
	Температура, 0С

	
	
	Грунта
	Наружного воздуха
	Подающего трубопровода
	Обратного трубопровода
	Холодной воды

	
	Отопительный период
	Летний период
	
	
	
	
	

	Январь
	744
	-
	2,80
	-7,50
	67,36
	52,25
	5,00

	Февраль
	672
	-
	1,90
	-7,20
	66,87
	51,94
	5,00

	Март
	744
	-
	1,58
	-1,40
	57,43
	45,99
	5,00

	Апрель
	720
	-
	1,22
	8,20
	41,81
	36,14
	5,00

	Май
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Июнь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Июль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Август
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сентябрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Октябрь
	744
	-
	8,46
	6,50
	44,58
	37,89
	5,00

	Ноябрь
	720
	-
	6,32
	-0,10
	55,32
	44,66
	5,00

	Декабрь
	744
	-
	4,50
	-5,20
	63,62
	49,89
	5,00

	Среднегодовые значения
	5088
	-
	3,85
	-0,92
	56,64
	45,50
	5,00

	Среднесезонные значения
	Отопительный период
	3,85
	-0,92
	56,64
	45,50
	5,00

	
	Неотопительный период
	-
	-
	-
	-
	-




[bookmark: _Toc233901459]Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
[bookmark: _Toc233901460]1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на после-дующие 5-летние периоды (далее – этапы)
На территории Панинского городского поселения централизованная система теплоснабжения представлена в р.п. Панино. Тепловая энергия поставляется социально значимым объектам, промышленным объектам, а также административным зданиям от 8-х котельных.
[bookmark: _Toc519659724]Таблица 1.1.1 Базовые показатели тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения
	№ п/п
	Источник
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал/год

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,275
	225,156

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,13
	140,519

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,344
	192,099

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,344
	874,644

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1,464
	1384,624

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,258
	0

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	2,06
	1126,62

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	0,43
	265,103



В соответствии с Генеральным планом, не планируется ввод объектов капитального строительства, использующих централизованную систему теплоснабжения.
[bookmark: _Toc233901461]1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.1.
В соответствии с Генеральным планом, не планируется ввод объектов капитального строительства, использующих централизованную систему теплоснабжения, соответственно изменение объема потребления тепловой энергии значительно не изменится.
[bookmark: _Toc233901462]1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Объекты, расположенные в производственных зонах, отсутствуют и в соответствии с Генеральным планированием не планируются.
[bookmark: _Toc233901463]1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения
Информация о существующей и перспективной величине средневзвешенной плотности тепловой нагрузки отсутствует.

[bookmark: _Toc233901464]Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc233901465]2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
На территории Панинского городского поселения тепловая мощность котельных составляет 5,345 Гкал/ч, а ограничения тепловой мощности отсутствуют.
Централизованная система теплоснабжения представлена в р.п. Панино.
[bookmark: _Toc233901466]2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены во всех населенных пунктах Панинского городского поселения, где преобладает одноэтажная застройка. В качестве источников тепловой энергии в основном используются индивидуальные газовые котлы, отопительные печи на твёрдом топливе.
[bookmark: _Toc233901467]2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки представлены в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1. Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	2025-2033

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,275
	0,275
	0,215

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,13
	0,13
	0,110

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	0,344
	0,344
	0,254

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	0,344
	0,344
	0,259

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	1,464
	1,464
	1,242

	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	0,258
	0,258
	0,233

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	2,06
	2,06
	0,930

	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	0,43
	0,43
	0,297



[bookmark: _Toc222232506][bookmark: _Toc233901468]2.4.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1.
[bookmark: _Toc525894695][bookmark: _Toc535417858][bookmark: _Toc8577822][bookmark: _Toc50056890][bookmark: _Toc222232507][bookmark: _Toc233901469]2.5.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc525894696][bookmark: _Toc535417859][bookmark: _Toc8577823][bookmark: _Toc222232508]Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1.
[bookmark: _Toc233901470]2.6.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc525894697][bookmark: _Toc535417860][bookmark: _Toc8577824][bookmark: _Toc50056891][bookmark: _Toc222232509]Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1.
[bookmark: _Toc233901471]2.7.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1.
[bookmark: _Toc233901472]2.8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях, представлены в таблице 2.8.1.
Таблица 2.8.1 Фактические потери тепловой энергии
	Наименование котельной
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети 
	Тип теплоносителя, его параметры 
	Фактические потери за 2025 год, Гкал

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	25,3

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	15,8

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	21,6

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	98,3

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	155,7

	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	0,0

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	БУЗ ВО «Панинская районная больница»
	Горячая вода, 95/70
	126,6

	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13 К 
	МКП «Панинское коммунальное хозяйство»
	Горячая вода, 95/70
	29,8



[bookmark: _Toc222232511][bookmark: _Toc233901473]2.9.	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
[bookmark: _Toc525894700][bookmark: _Toc535417863][bookmark: _Toc8577827][bookmark: _Toc50056894][bookmark: _Toc222232512]Указанные сведения представлены в таблице 2.3.1.
[bookmark: _Toc233901474]2.10.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
[bookmark: _Toc525894701][bookmark: _Toc535417864][bookmark: _Toc8577828][bookmark: _Toc50056895]В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии установлено, что мощность является избыточной. Дефициты тепловой мощности на котельных отсутствуют. 
[bookmark: _Toc222232513][bookmark: _Toc233901475]2.11.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии представлены в таблице 2.11.1.
Таблица 2.11.1 Расчетная тепловая нагрузка потребителей
	№
	Наименование населенного пункта
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч

	1
	р.п. Панино
	3,5401


[bookmark: _Toc233901476]2.12. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
Зона действия источников тепловой энергии расположена в границах одного поселения.
[bookmark: _Toc233901477]2.13. Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии
Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». Радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.13.1.
Таблица 2.13.1. Радиус эффективного теплоснабжения
	Наименование котельной
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	35

	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	10

	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	10

	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	90

	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	800

	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	210

	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	220

	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	18




[bookmark: _Toc233901478]Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc233901479]3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В таблице 3.1.1 приведены сравнительные данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей, максимальному часовому расходу воды по источнику тепловой энергии.
Перспективные балансы до 2033 года не изменятся.


[bookmark: _Toc519659721]Таблица 3.1.1 Сравнительные данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей, максимальному часовому расходу воды по источнику тепловой энергии
	Наименование котельной
	Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции
	Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ
	Затраты воды
	Емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в отопительном периоде
	Среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления
	Нормы утечки теплоносителя для неотопительного периода функционирования систем теплоснабжения
	Нормы утечки теплоносителя для отопительного периода функционирования систем теплоснабжения
	Среднечасовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой
	Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя
	Нормативные эксплуатационные потери и затраты теплоносителей

	
	
	
	
	Vот
	V год
	m у н.л
	m у н.от
	m у год.н
	G ут.н.
	

	
	м3
	м3
	м3
	м3
	м3
	м3/ч
	м3/ч
	м3/ч
	м3
	м3

	ЦТП- ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	0,738
	0,738
	1,477
	0,4922
	0,4922
	
	0,0012305
	0,0012305
	6,260784
	7,737384

	ЦТП- общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	0,448
	0,448
	0,896
	0,29874
	0,29874
	
	0,00074685
	0,00074685
	3,7999728
	4,6961928

	ЦТП- Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	2,347
	2,347
	4,695
	1,56486
	1,56486
	
	0,00391215
	0,00391215
	19,9050192
	24,5995992

	ЦТП- МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	10,772
	10,772
	21,544
	7,1812
	7,1812
	
	0,017953
	0,017953
	91,344864
	112,888464

	ЦТП- МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	11,748
	11,748
	23,497
	7,8322
	7,8322
	
	0,0195805
	0,0195805
	99,625584
	125,00544

	ЦТП- ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	1,256
	1,256
	2,512
	0,8374
	0,8374
	
	0,0020935
	0,0020935
	10,651728
	13,163928





[bookmark: _Toc233901480]3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Расчетный расход подпиточной воды составляет 0,09 куб.м./Гкал. В аварийном режиме составляет 2 куб.м/ч.
[bookmark: _Toc233901481]Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc233901482]4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
Вариант №1
Техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей.
Вариант №2
Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.
Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2026 по 2033 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.
[bookmark: _Toc233901483]4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей за счет обслуживающей организацией.
[bookmark: _Toc233901484]Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc233901485]5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, не предусматриваются.
[bookmark: _Toc233901486]5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не предусматриваются.
[bookmark: _Toc233901487]5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, не предусматриваются. 
[bookmark: _Toc233901488]5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, отсутствуют на территории поселения.
[bookmark: _Toc233901489]5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Меры, по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, отсутствуют на территории поселения.
[bookmark: _Toc233901490]5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры, по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют на территории поселения.
[bookmark: _Toc233901491]5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Меры, по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации, отсутствуют на территории поселения.
[bookmark: _Toc233901492]5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурный график – 95/70оС. Изменение графика не планируется.
[bookmark: _Toc233901493]5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Резерв существующей системы теплоснабжения полностью удовлетворяет потребности тепловой энергии на территории городского поселения.
[bookmark: _Toc233901494]5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения, по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют на территории поселения.


[bookmark: _Toc233901495]Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
[bookmark: _Toc233901496]6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Зоны с дефицитом тепловой мощности и зоны с избытком тепловой мощности, требующие реконструкции и строительство тепловых сетей, не выявлены.
[bookmark: _Toc233901497]6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, не рассматриваются.
[bookmark: _Toc233901498]6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc233901499]6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от Котельная, ДК и ДШИ
· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
[bookmark: _Toc233901500]6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc233901501]6.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.
[bookmark: _Toc233901502]6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от Котельная, ДК и ДШИ
· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
· Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
[bookmark: _Toc233901503]6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не планируются.

[bookmark: _Toc233901504]Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc233901505]7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.
[bookmark: _Toc233901506]7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории поселения закрытая система теплоснабжения.
[bookmark: _Toc233901507]Раздел 8 Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc233901508]8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного топлива
	№ п/п
	Источник
	Расход натурального топлива, тыс.м3
	Вид основного топлива
	Расход условного топлива, т.у.т

	1
	Котельная, ДК и ДШИ, ул.Красная Площадь, 13Г
	33,727
	Природный газ
	43,171

	2
	Котельная, общежитие №3а, ул.9Января, 3А
	21,052
	Природный газ
	26,947

	3
	Котельная, Спортивный комплекс, ул.Красная Площадь, 15а
	28,779
	Природный газ
	36,837

	4
	Котельная, МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	131,034
	Природный газ
	167,724

	5
	Котельная, МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	207,433
	Природный газ
	265,514

	6
	Котельная, ОАО «Тулиновский элеватор», ул.Железнодорожная, 52
	
	Природный газ
	

	7
	Котельная, МБУЗ Панинская ЦРБ, ул.Железнодорожная, 8а
	168,758
	Природный газ
	216,010

	8
	Котельная, МКДОУ детский сад, ул.Красная Площадь, 13к
	39,708
	Природный газ
	50,826


Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего периода, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения не изменятся.
[bookmark: _Toc233901509]8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным видом топлива является природный газ.
[bookmark: _Toc233901510]8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Топливом для всех котельных является природный газ. 
Основные характеристики топлива, поставляемого на источнике тепловой энергии, приведены в таблице 8.3.1. 
Таблица 8.3.1. Основные характеристики топлива
	№
	Наименование источника и месторасположение
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	р.п. Панино
	Природный газ
	Низшая теплота сгорания топлива
	8000 ккал/нм3

	
	
	
	Плотность топлива
	0,6872 кг/куб.м.


[bookmark: _Toc233901511]8.4. Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе
В качестве основного вида топлива используется природный газ.
[bookmark: _Toc233901512]8.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа
В качестве основного вида топлива используется природный газ.

[bookmark: _Toc233901513]Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
[bookmark: _Toc233901514]9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе не рассматриваются.
[bookmark: _Toc233901515]9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.2.1.
Таблица 9.2.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей
	№
	Наименование мероприятий
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	Всего
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2033

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения отКотельная, ДК и ДШИ
	2033
	250,2
	
	
	
	
	
	250,2

	2
	Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МБУЗ «Панинская ЦРБ», ул.Советская, 9а
	2033
	1120,2
	
	
	
	
	
	1120,2

	3
	Реконструкция участков трубопроводов системы теплоснабжения от МКОУ Панинская СОШ, ул.Советская, 17
	2033
	8900,5
	
	
	
	
	900,5
	8000,0



[bookmark: _Toc233901516]9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе не рассматриваются.
[bookmark: _Toc233901517]9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе не рассматриваются.
[bookmark: _Toc233901518]9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе - выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 
Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социальнозначимой. 
Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.
[bookmark: _Toc233901519]9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Информация о фактически осуществленных инвестициях в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения, отсутствует.

[bookmark: _Toc233901520]Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc233901521]10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации». 
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
· в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. 
Единая теплоснабжающая организация обязана: 
· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 
[bookmark: _Toc233901522]10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории городского поселения статус ЕТО не утвержден.
При определении статуса ЕТО, предлагается определить МКП «Панинское коммунальное хозяйство» в зонах действия данных котельных.
[bookmark: _Toc233901523]10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
· размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
На территории городского поселения статус ЕТО не утвержден.
При определении статуса ЕТО, предлагается определить МКП «Панинское коммунальное хозяйство» в зонах действия данных котельных.
[bookmark: _Toc233901524]10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
На территории городского поселения статус ЕТО не утвержден.
При определении статуса ЕТО, предлагается определить МКП «Панинское коммунальное хозяйство» в зонах действия данных котельных.
[bookmark: _Toc233901525]10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
На территории городского поселения статус ЕТО не утвержден.
При определении статуса ЕТО, предлагается определить МКП «Панинское коммунальное хозяйство» в зонах действия данных котельных.
[bookmark: _Toc233901526]Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.
[bookmark: _Toc233901527]Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На момент актуализации схемы теплоснабжения в границах Панинского городского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. 
В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. 
Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
[bookmark: _Toc233901528]Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc233901529]13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Мероприятия, указанные в настоящей схеме теплоснабжения, не пересекаются с региональной схемой газоснабжения и не нуждается изменений в части внесений изменений в региональную схему газоснабжения.
[bookmark: _Toc233901530]13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Организация газоснабжения источников тепловой энергии полностью соответствует нормативным требования, проблемы –отсутствуют. 
[bookmark: _Toc233901531]13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
[bookmark: _Toc233901532]13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
На территории городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и не планируются.
[bookmark: _Toc233901533]13.5. Предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок
На территории городского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и не планируются.
[bookmark: _Toc233901534]13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc233901535]13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Указанные решения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc233901536]Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения не изменятся при выполнении мероприятий, представленные в таблице 14.1.
Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения 
	№
	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
	Ед.изм.
	Существующее положение (факт 2025 год)
	Ожидаемые показатели (2033 год)

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	177,16
	177,16

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м2
	3,70
	3,70

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	19,94
	19,94

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал/ч
	36,13
	36,13

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)
	%
	-
	-

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	-
	-

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	100
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	35
	 

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)
	%
	0
	0

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)
	%
	0,0
	0




[bookmark: _Toc233901537]Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
На территории Панинского района установлен усредненный тариф МКП «Панинское коммунальное хозяйство» на теплоснабжение, и после проведенных мероприятий нельзя однозначно определить, как предлагаемые мероприятия повлияют на тариф по городскому поселению для МКП «Панинское коммунальное хозяйство». В связи с этим производить расчет тарифных последствий для одного конкретного поселения Панинского района не имеет смысла. 

